#G0

- ГОСТ 12.3.032-84*

- Группа Т58

#G1

#G0

- МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

- СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

- РАБОТЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

- Общие требования безопасности

- Occupational safety standards system.

Electric installation works. General

safety requirements

- ОКСТУ 0012

- Дата введения 1985-01-01

#G1

#G0ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 апреля 1984 г. N 1537

- ИЗДАНИЕ (март 2001 г.) с Изменением N 1, утвержденным в апреле 1985 г. (ИУС N 7-85)

Настоящий стандарт распространяется на электромонтажные работы при монтаже электроустановок.

Стандарт не распространяется на электромонтажные работы, выполняемые под водой, в шахтах и рудниках.

- Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4032-83.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

- 1. Общие положения

1.1. Работающие должны быть защищены от воздействия опасных и вредных производственных факторов по #M12291 5200224ГОСТ 12.0.003-74#S, возникающих при проведении электромонтажных работ.

1.2. При монтаже электроустановок следует выполнять требования СТ СЭВ 3230-81, #M12293 0 9051953 24256 77 224965779 247265662 4293218086 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 12.1.004-91#S, #M12293 1 5200308 3271140448 24256 77 1325242638 247265662 4292033363 557313239 2960271974ГОСТ 12.1.013-78#S, #M12293 2 5200302 24256 77 1510997503 4294961312 4293091740 1175134956 247265662 4293218086ГОСТ 12.1.019-79#S, #M12293 3 5200289 24256 77 3494838761 247265662 4293218086 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 12.1.030-81#S, #M12293 4 5200313 24256 77 3742511914 247265662 4293218086 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 12.1.038-82#S, #M12293 5 1200006408 3271140448 24256 79 194006326 247265662 4293218086 3918392535 2960271974ГОСТ 12.3.003-86#S, #M12293 6 9051603 3271140448 24256 79 379760876 247265662 4293218086 3918392535 2960271974ГОСТ 12.3.009-76#S, #M12293 7 9054713 3271140448 1157612967 247265662 4292034298 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 27321-87#S, #M12293 8 9054711 3271140448 2549787935 247265662 4292034298 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 27372-87#S, а также строительных норм и правил производства и приемки работ (техника безопасности в строительстве), утвержденных Госстроем СССР.

1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

1.3. (Исключен, Изм. N 1).

1.4. При электромонтажных работах не допускается использовать электроустановки или их части, не принятые в эксплуатацию в установленном порядке.

1.5. Совмещать электромонтажные работы с другими работами, в том числе проводимыми одновременно несколькими организациями, допускается только при наличии и соблюдении графика совмещенного проведения работ, предусматривающего общие мероприятия по технике безопасности.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.6. Персонал, проводящий электромонтажные работы, не должен выполнять работы, относящиеся к эксплуатации электроустановок.

1.7. В процессе монтажа электроустановок необходимо выполнять правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и правила пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства, утвержденные Главным управлением пожарной охраны МВД СССР.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.8. Требования безопасности при проведении электромонтажных работ должны быть включены в нормативную, техническую и технологическую документацию.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

- 2. Требования к технологическим процессам

2.1. Общие требования к технологическим процессам проведения электромонтажных работ - по #M12293 0 1200007336 3271140448 24256 79 163046867 247265662 4293218086 3918392535 2960271974ГОСТ 12.3.002-75#S.

2.2. Электромонтажные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности.

Выполнение и контроль этих мероприятий осуществляет ответственный представитель генерального подрядчика или субподрядной организации.

2.3. Электромонтажные работы в действующих электроустановках необходимо выполнять после снятия напряжения со всех токоведущих частей, находящихся в зоне производства работ, их отсоединения от действующей части электроустановки, обеспечения видимых разрывов электрической цепи и заземления отсоединенных токоведущих частей.

Зона, в которой проводятся электромонтажные работы, должна быть отделена от действующей части электроустановки таким образом, чтобы была исключена возможность доступа работающих к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.4. (Исключен, Изм. N 1).

2.4а. Перед началом электромонтажных работ на действующем предприятии (цехе, участке) ответственные представители этого предприятий (заказчика) и генерального подрядчика с участием субподрядных организаций должны оформлять акт-допуск.

Актом-допуском устанавливается выделение участка для проведения электромонтажных работ, а также устанавливаются организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность этих работ, в том числе прохода электромонтажного персонала и проезда механизмов.

Выполнение технических мероприятий, предусмотренных актом-допуском, осуществляет предприятие.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

2.5. Для повышения безопасности электромонтажных работ следует предусматривать:

предварительный монтаж электрооборудования возможно более крупными блоками и последующий их подъем с целью сокращения объема работ на высоте;

монтаж объектов с максимальным применением комплектных и крупноблочных электротехнических устройств заводского изготовления;

предварительную сборку монтажных узлов и блоков на монтажно-заготовительном участке;

внедрение технологических линий по предварительной заготовке материалов и электромонтажных изделий;

механизацию работ;

контейнерную комплектацию объектов;

сокращение электросварочных работ.

2.6. Последовательность проведения электромонтажных работ необходимо соблюдать таким образом, чтобы предыдущая операция не являлась источником опасных и вредных производственных факторов при выполнении последующих.

2.5, 2.6. (Измененная редакция, Изм. N 1).

- 3. Требования к производственным помещениям,

сооружениям, площадкам и участкам

3.1. Электромонтажные работы на строительных объектах следует проводить после приемки по акту готовности помещений или их части сооружений территорий или участков под монтаж электроустановок.

3.2. До начала электромонтажных работ строительные леса и подмости должны быть убраны, кроме обеспечивающих эффективное и безопасное ведение работ; территория, помещения, кабельные каналы очищены от строительного мусора; люки, ямы, проемы, траншеи и кабельные каналы - закрыты или ограждены; открытые кабельные каналы должны иметь переходы с перилами.

3.3. Опасные зоны, где проводятся электромонтажные работы, должны быть ограждены, обозначены плакатами, знаками безопасности по #M12293 0 1200003391 24256 80 2549356692 247265662 4293218086 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 12.4.026-76#S и надписями или снабжены средствами сигнализации. Ограждения - по #M12293 1 1200004853 3271140448 24256 80 1740977017 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.4.059-89#S и #M12291 9054705ГОСТ 23407-78#S.

3.4. Все рабочие места в темное время суток должны быть освещены.

3.1-3.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).

3.5. Во время монтажа не допускается загромождать проходы материалами, неиспользуемыми механизмами и оборудованием.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

3а. Требования к персоналу

3а.1. Лица, допускаемые к электромонтажным работам, должны проходить предварительный и периодические медицинские осмотры в сроки, установленные Минздравом СССР.

3а.2. Лица, допускаемые к работам на оборудовании с электроприводом, должны иметь квалификационную группу по технике безопасности (электробезопасности) по #M12293 0 1200001608 584910322 1645840020 2456984258 3768905123 3792932920 545347860 4096805460 2836092392правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей#S и #M12293 1 1200003217 584910322 2536943528 1061002212 4292890472 1645840020 2456984258 3768905123 7910603правилам техники безопасности при эксплуатации элекстроустановок потребителей#S, утвержденным Главгосэнергонадзором.

Подтверждение квалификационной группы следует проводить ежегодно с записью в журнале проверки знаний по технике безопасности.

3а.3. Лица, участвующие в электромонтажных работах, должны пройти инструктаж по безопасности труда согласно #M12293 2 5200170 3271140448 24256 76 224965778 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.0.004-90#S, при этом - повторный инструктаж не реже одного раза в три месяца.

- Разд.3а. (Введен дополнительно, Изм. N 1).

- 4. Требования к применению средств защиты работающих

4.1. Средства защиты, применяемые для предотвращения или уменьшения воздействия опасных и вредных производственных факторов, возникающих при электромонтажных работах, должны соответствовать #M12293 0 1200000277 24256 80 1263324665 4294961312 4293091740 1827678576 247265662 4293218086ГОСТ 12.4.011-89#S и стандартам ССБТ на конкретные средства защиты.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.2. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать виду электромонтажных работ, условиям их проведения, применяемым машинам, механизмам, инструменту, приспособлениям и материалам.

4.3. Лица, занятые в электромонтажном производстве, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке.

4.3. (Введен дополнительно, Изм. N 1).

- 5. Контроль выполнения требований безопасности

5.1. Метрологическое обеспечение контроля требований безопасности - по #M12291 5200225ГОСТ 12.0.005-84#S.

- Разд.5. (Введен дополнительно, Изм. N 1).

Текст документа сверен по:

официальное издание

Система стандартов безопасности труда. Сб. ГОСТов. -

М.: ИПК Издательство стандартов, 2001