#G0

ГОСТ 31168-2003

- Группа Ж39

- МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

- ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ

- Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление

- HOUSES

- Method for determination of specific heat consumption for buildig heating

- ОКС 91.120.01

- ОКСТУ 4909

Дата введения 2003-07-01

- Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ, РААСН), Центральным научно-исследовательским и проектным институтом типового и экспериментального проектирования жилища (ЦНИИЭПжилища), Мосгосэкспертизой, Федеральным научно-техническим центром сертификации в строительстве (ФЦС), Центром методологии нормирования и стандартизации в строительстве (ФГУП ЦНС)

ВНЕСЕН Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 14 мая 2003 г.

- За принятие проголосовали

| #G0Наименование государства | Наименование органа государственного управления строительством |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Госстрой Азербайджанской Республики |
| Республика Армения | Министерство градостроительства Республики Армения |
| Республика Казахстан | Казстройкомитет Республики Казахстан |
| Республика Молдова | Министерство экологии, строительства и развития территорий Республики Молдова |
| Российская Федерация | Госстрой России |
| Республика Таджикистан | Комархстрой Республики Таджикистан |

- 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 01 июля 2003 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации #M12291 901866450постановлением Госстроя России от 02.06.2003 г. N 51#S

- Введение

Настоящий стандарт разработан с целью подтверждения соответствия показателя нормализованного удельного потребления тепловой энергии на отопление за отопительный период эксплуатируемого здания нормативным значениям согласно СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" с учетом требований #M12291 1200005378ГОСТ Р 51380#S и #M12291 1200005848ГОСТ Р 51387#S. Дополнительно в результате обработки данных измерений стандарт позволяет рассчитывать общий коэффициент теплопередачи здания.

Стандарт является базовым стандартом, обеспечивающим параметрами энергетический паспорт и энергоаудит эксплуатируемых зданий.

В стандарте учтены положения международного стандарта ИСО 6242/2-92 "Строительство зданий. Выражение требований потребителя. Часть I. Теплотехнические требования" и проекта международного стандарта ИСО 13790 "Расчеты использования энергии для целей отопления".

В разработке настоящего стандарта принимали участие: канд. техн. наук Ю.А.Матросов, канд. техн. наук И.Н.Бутовский и П.Ю.Матросов (НИИСФ РААСН), канд. техн. наук В.И.Ливчак (Мосгосэкспертиза), канд. техн. наук B.C.Беляев (ЦНИИЭПжилища), В.А.Глухарев (Госстрой России), Т.И.Мамедов (ФЦС), Л.С.Васильева (ФГУП ЦНС).

- 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на отапливаемые помещения, группы помещений (квартиры) жилых многоквартирных зданий с естественной вентиляцией, а также на одноквартирные жилые дома и устанавливает метод определения в натурных условиях их удельного потребления тепловой энергии на отопление и нагрев инфильтрующегося в результате естественной вентиляции воздуха (далее в тексте - удельного потребления тепловой энергии на отопление) и его сопоставление с нормируемым показателем.

- Настоящий стандарт применяется для всех построенных и эксплуатируемых жилых зданий.

- 2 Нормативные ссылки

Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в настоящем стандарте, приведен в приложении А.

- 3 Термины и определения

- В настоящем стандарте применяют следующие термины и их определения.

Теплозащита - свойство совокупности ограждающих конструкций, образующих замкнутый объем внутреннего пространства здания, сопротивляться переносу теплоты между помещением и наружной средой, а также между помещениями с различной температурой воздуха.

Теплопередача - перенос теплоты через ограждающую конструкцию от взаимодействующей с ней средой с более высокой температурой к среде с другой стороны конструкции с более низкой температурой.

Инфильтрация - перемещение воздуха через ограждающие конструкции из окружающей среды в помещения за счет ветрового и теплового напоров, формируемых разностью температур и перепадом давления воздуха снаружи и внутри помещений.

Удельное потребление тепловой энергии на отопление здания за отопительный период - количество полезной тепловой энергии за отопительный период, израсходованное на компенсацию теплопотерь здания с учетом воздухообмена и дополнительных тепловыделений при нормируемых параметрах микроклимата помещений в нем, отнесенное к единице площади пола квартир здания (или отапливаемой площади одноквартирных домов), и градусо-суткам отопительного периода.

Общий коэффициент теплопередачи здания - показатель, характеризующий интенсивность теплопередачи через наружные ограждающие конструкции здания, включающий трансмиссионную и инфильтрационную составляющие, численно равный осредненной по площади плотности теплового потока, отнесенного к разности температур внутреннего и наружного воздуха в 1 °С и 1 м.

Класс энергетической эффективности - обозначение уровня энергетической эффективности здания, характеризуемого интервалом значений удельного потребления тепловой энергии на отопление здания за отопительный период.

- 4 Общие положения

4.1 Определение удельного потребления тепловой энергии на отопление жилого многоквартирного здания и его помещений (квартир), а также одноквартирного дома позволяет выявить количественно соответствие или отклонение от нормируемых энергетических и теплотехнических параметров тепловой защиты, установить класс энергетической эффективности здания и определить влияние отдельных мероприятий по энергосбережению в здании.

4.2 Сущность метода заключается в том, что в отопительный период для определенных интервалов времени измеряют в испытываемых помещениях (квартире) и (или) дома в целом расход тепловой энергии на отопление и среднюю температуру воздуха внутри и снаружи здания и интенсивность суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность. Рассчитывают для тех же интервалов времени величины общих тепловых потерь через ограждающие конструкции здания, равные измеренным расходам тепловой энергии на отопление и суммарным теплопоступлениям (бытовым и солнечной радиации через светопроемы). По рассчитанным общим теплопотерям при соответствующих разностях температур внутреннего и наружного воздуха определяют линейную зависимость наилучшего приближения к этим данным и по линейной зависимости и внутренним размерам помещений и ограждающих конструкций вычисляют общий коэффициент теплопередачи наружных ограждений здания и удельное потребление тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, а также устанавливают класс энергетической эффективности здания.

- 5 Выбор объекта испытания

5.1 Объектами испытания являются эксплуатируемые минимально в течение одного года отапливаемые многоквартирные жилые здания, квартира, помещение или группа помещений в здании, а также одноквартирные дома. Объект испытания должен иметь систему отопления, оснащенную устройствами авторегулирования, обеспечивающими заданную подачу теплоты для поддержания температуры в помещениях в пределах допустимых параметров в соответствии с #M12291 1200003003ГОСТ 30494#S, и снабженную устройством для измерения расхода энергии (теплосчетчиком, электросчетчиком) на отопление испытываемого объекта.

5.2 Наружные ограждающие конструкции должны находиться в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта в отопительный период: окна, балконные двери, наружные двери должны иметь уплотняющие прокладки в притворах. В испытываемом объекте должна отсутствовать какая-либо вентиляция с механическим побуждением.

5.3 В случае отсутствия в объекте испытаний теплосчетчика или невозможности его подключения к существующей системе водяного отопления отопительные приборы в испытываемых помещениях отключаются. Взамен устраивается электрическая система отопления, например с помощью электрорадиаторов с термостатами, подключенная к электросчетчику, позволяющему регистрировать расход потребляемой энергии.

Рекомендуется также замена на период испытаний существующей системы отопления на электрическую систему в одноквартирных домах.

- 6 Аппаратура и оборудование

6.1 В процессе испытаний объекта на удельное потребление тепловой энергии необходимо экспериментальное определение следующих величин:

расхода тепловой энергии на отопление здания и (или) отдельных его помещений;

температуры внутреннего воздуха испытываемого объема;

температуры наружного воздуха;

суммарной (прямой и рассеянной) солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности;

бытовых тепловыделений.

6.2 Для измерения расхода энергии на вводе водяной системы отопления в здание (группы помещений или квартиры), основываясь на требованиях #M12291 1200008265ГОСТ Р 51649#S, применяют теплосчетчик, который состоит из:

первичного преобразователя расхода горячей воды, врезаемого в трубопровод с более низкой температурой;

двух первичных преобразователей температуры, один из которых устанавливается на трубопроводе, подающем горячую воду в систему отопления (подводящем трубопроводе), другой - на трубопроводе, возвращающем воду, прошедшую через систему отопления, в теплосеть (отводящем трубопроводе);

тепловычислителя, содержащего блок обработки сигналов и стационарно подключенное цифробуквенное печатающее устройство (принтер).

6.3 Допускается применение других теплосчетчиков, скомплектованных из преобразователей расхода и температуры воды и тепловычислителя, поверенных в установленном порядке. При отсутствии тепловычислителя допускается установка на трубопроводах измерительных преобразователей расхода (расходомера) и датчиков температуры, позволяющих определять расход энергии согласно 6.4.

6.4 В случае отсутствия тепловычислителя в измерительной системе осуществляют непосредственное периодическое измерение расхода воды и температур на подводящем и отводящем трубопроводах и вычисляют расход энергии , кДж, по формуле

,                                                                    (1)

где  - удельная теплоемкость воды, равная 4,184 кДж/(кг·°С);

- разность показаний расходомера в конце и в начале измерений, м;

- плотность воды в системе отопления, кг/м, определяемая по формуле

,                                                    (2)

где  - температура воды в подводящем трубопроводе, °С;

- температура воды в отводящем трубопроводе, °С.

6.5 Для обеспечения поддержания постоянной температуры в помещениях здания с водяной системой отопления тепловой пункт здания должен быть оборудован устройством автоматического регулирования подачи теплоты на отопление в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Кроме того, отопительные приборы, как правило, должны быть снабжены термостатическими кранами по #M12291 1200030065ГОСТ 30815#S.

6.6 При устройстве на период испытаний в помещениях здания электрической системы отопления применяют отопительные электроприборы по #M12291 1200013269ГОСТ 16617#S и расходы электрической энергии измеряют электросчетчиком по #M12291 1200005321ГОСТ 6570#S.

6.7 Для измерения температуры в испытываемых помещениях и вне здания в качестве первичных преобразователей применяют термоэлектрические преобразователи по #M12291 1200026085ГОСТ Р 50342#S с проводами из меди, сплавов хромель, копель, константан и алюмель по #M12291 1200011446ГОСТ 1790#S, с установлением соответствия характеристикам преобразования по #M12291 1200007349ГОСТ Р 50431#S.

6.8 В качестве вторичных измерительных приборов, подключенных к датчикам температуры с помощью удлиняющих проводов по #M12291 1200011447ГОСТ 1791#S, применяют потенциометры постоянного тока по #M12291 1200023672ГОСТ 9245#S, милливольтметры в соответствии с требованиями #M12291 1200023668ГОСТ 8711#S, #M12291 1200024206ГОСТ 9736#S.

Допускается применение других первичных преобразователей температуры и приборов, поверенных в установленном порядке.

6.9 Для измерения суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности используют пиранометры М-80М по действующей нормативной документации.

6.10 Для измерения внутренних размеров помещений и ограждающих конструкций используют стальную рулетку по #M12291 1200004328ГОСТ 7502#S.

- 7 Подготовка к испытаниям

7.1 Перед началом испытаний необходимо:

а) выявить наличие в отопительной системе здания приборов измерения расхода теплоты на отопление, проверить их работоспособность и наличие документации по калибровке измерителя расхода горячей воды и теплосчетчика в целом;

б) провести испытание на воздухопроницаемость выбранного объекта по #M12291 1200031986ГОСТ 31167#S и при обнаружении грубых отклонений от проекта провести согласно указаниям 5.2 устранение этих дефектов;

в) обеспечить работоспособность и правильную настройку приборов автоматического регулирования подачи теплоты на отопление.

7.2 При оценке энергопотребления в отдельных помещениях здания с водяным отоплением следует осуществить замену существующих отопительных приборов на электрические путем отключения приборов водяного отопления и подключения электронагревателей.

При наличии в испытываемых помещениях с электроотопительными приборами стояков функционирующей в доме водяной системы отопления их теплоизолируют эффективным мягким утеплителем толщиной не менее 30 мм.

7.3 Для измерения температуры внутреннего воздуха чувствительные элементы термодатчиков устанавливают в центре помещения на высоте 1,5 м. С этой же целью допускается в многоэтажном многоквартирном здании устанавливать термодатчики на выходе сборных вентиляционных каналов из кухонь квартир по вертикальной оси на глубине не менее 1 м от их оголовков, но не ниже вентиляционной решетки помещения последнего этажа. Измеренную температуру необходимо понизить на 1 °С для приведения ее в соответствие с температурой внутреннего воздуха.

7.4 Датчики и термометры для измерения температуры наружного воздуха устанавливают в местах, не подвергающихся воздействию солнечной радиации. Датчик пиранометра для измерения интенсивности солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности устанавливают в незатененных местах.

7.5 При экспериментальном определении сопротивления теплопередаче наружных ограждений (стен, окон, покрытий, чердачных перекрытий и перекрытий пола 1-го этажа) приборы определения приведенного коэффициента теплопередаче, датчики тепловых потоков и температур устанавливают в соответствии с требованиями #M12291 1200031985ГОСТ 31166#S, #M12291 901708146ГОСТ 26254#S и #M12291 1200005077ГОСТ 26602.1#S соответственно. Места теплотехнических неоднородностей рекомендуется выявлять тепловизионным методом по #M12291 901707162ГОСТ 26629#S.

7.6 При экспериментальном определении воздухопроницаемости испытываемого объекта следует руководствоваться #M12291 1200031986ГОСТ 31167#S.

- 8 Проведение испытаний

8.1 Система регулирования подачи теплоты на отопление должна быть настроена на поддержание расчетного графика температур в подающем трубопроводе с углом наклона, обеспечивающим нулевую подачу теплоты на отопление при температуре наружного воздуха =13 °С для зданий, заселенных людьми с учетом социальной нормы (20 м общей площади и менее на человека), и 15 °С - для других жилых зданий. В случае если заранее известно, что в системе имеется запас в поверхности нагрева отопительных приборов, расчетные параметры графика должны быть пересчитаны.

8.2 Измерения осуществляют в течение отопительного периода, выбрав продолжительность измерений:

а) экспресс-методом в две недели;

б) методом длительных испытаний в три месяца. Экспресс-метод является допустимым и его можно применять при необходимости получения быстрых результатов не более чем в одном здании.

Периодичность измерения расхода энергии, кДж, при наличии теплосчетчика (электросчетчика) или расхода воды и температуры в подводящем и отводящем трубопроводах, а также бытовых тепловыделений выбирают в зависимости от продолжительности измерений для: двух недель - один раз в конце суток в 24 ч и трех месяцев - 1 раз в неделю в конце суток последнего дня недели в 24 ч.

8.3 Измерения температуры наружного и внутреннего воздуха, °С, и величин суммарной (прямой и рассеянной) солнечной радиации при действительных условиях облачности , Вт/м, приходящихся на горизонтальную поверхность, осуществляют согласно [1] при продолжительности измерений две недели - четыре раза в сутки в следующие сроки: 6; 12, 18 и 24 ч. При продолжительности измерений три месяца температуру наружного воздуха и величину суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность принимают по данным ближайшей метеостанции, а температуру внутреннего воздуха - по нижней допустимой величине согласно #M12291 1200003003ГОСТ 30494#S.

8.4 Бытовые тепловыделения, как правило, следует принимать по СНиП 23-02.

Допускается измерять и вычислять бытовые тепловыделения, учитывая при этом показания электро- и газосчетчика на квартиру (одноквартирный дом) и заселенность квартиры (дома) из расчета 419 кДж/ч на одного человека. При этом тепловыделения от полотенцесушителей и от горячей воды, используемой для душа, мытья посуды и пр., не учитывают.

8.5 В ходе испытаний проводится обмер внутренних размеров помещений и поверхности наружных ограждающих конструкций. При наличии проекта исследуемого здания допускается принимать размеры помещений по данным проекта.

8.6 Результаты измерений заносят в журнал, форма которого приведена в приложении Б.

- 9 Обработка результатов

9.1 Рассчитывают среднюю за сутки температуру наружного воздуха ,°С, при продолжительности измерений две недели по формуле

,                                                               (3)

где  - измеряемые температуры в течение суток по срокам в 6, 12, 18 и 24 ч; либо средние за неделю температуры наружного воздуха при продолжительности измерений три месяца по формуле

,                                                                        (4)

где  - средняя за сутки температура по данным метеостанции.

9.2 Рассчитывают среднюю за сутки температуру внутреннего воздуха в помещениях здания , °С, при продолжительности измерений две недели по формуле

,                                                         (5)

где  - измеряемые температуры в течение суток по срокам в 6, 12, 18 и 24 ч;

либо принимают температуру внутреннего воздуха  при продолжительности измерений три месяца по нижней величине допустимого параметра согласно #M12291 1200003003ГОСТ 30494#S.

9.3 Определяют средние за сутки потребления тепловой энергии на отопление здания , кДж, при продолжительности измерений две недели по разности расходов тепловой энергии в конце (24 ч) и начале (0 ч) суток либо средние за неделю расходы тепловой энергии на отопление здания , кДж, при продолжительности измерений три месяца по разности расходов тепловой энергии в конце суток последнего дня недели в 24 ч и начале первых суток недели в 0 ч.

9.4 Определяют по приложению В теплопоступления от солнечной радиации через светопроемы в здание , кДж, за сутки при продолжительности измерений две недели и за неделю при продолжительности измерений три месяца.

9.5 Рассчитывают бытовые тепловыделения , кДж, по СНиП 23-02 соответственно за сутки или за неделю согласно продолжительности измерений, указанных в 8.2.

В случае проведения измерений:

а) рассчитывают бытовые тепловыделения от бытовых приборов по разности показаний электросчетчика (газосчетчика) с соответствующим пересчетом в кДж - средние за сутки расходы в конце (24 ч) и начале (0 ч) суток при продолжительности измерений две недели либо средние расходы за неделю в конце суток последнего дня недели в 24 ч и начале первых суток недели в 0 ч при продолжительности измерений три месяца;

б) определяют бытовые тепловыделения в кДж от людей, заселяющих квартиру (одноквартирный дом) соответственно за сутки или за неделю из расчета 419 кДж/ч на одного взрослого человека; определяют общие бытовые тепловыделения, суммируя величины, полученные в а) и б).

9.6 Рассчитывают величины общих тепловых потерь здания через наружные ограждающие конструкции , Вт, по формуле

,                                                        (6)

где  - то же, что и в 9.3, кДж;

- то же, что и в 9.5, кДж;

- то же, что и в 9.4, кДж;

- коэффициент, учитывающий способность ограждающих конструкций помещений зданий аккумулировать или отдавать теплоту; рекомендуемое значение =0,8;

- коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в системах отопления; при электрическом отоплении =1; при водяной системе отопления величину  принимают согласно СНиП 23-02;

- величина, равная 24 ч или 168 ч соответственно продолжительности измерений две недели или три месяца.

9.7 Находят приближенную функциональную линейную зависимость (линейную регрессию) результатов измерений и обработки семейства точек с координатами (,) в прямоугольной системе координат: по оси абсцисс - разности температур, °С, воздуха внутри  и снаружи , определяемых по 9.2 и 9.1 соответственно, по оси ординат - суточные либо недельные величины общих тепловых потерь через наружные ограждающие конструкции здания , Вт, определяемые по формуле (6) (рисунок 1).

- Стрелкой помечены суммарные тепловыделения в помещениях здания

- Рисунок 1 - Схема функциональной зависимости теплопотерь здания

от разности температур воздуха внутри и снаружи

- Уравнение линейной зависимости, проходящей через начало координат, имеет вид

,                                                            (7)

где  - коэффициент, Вт/°С, рассчитываемый по 9.8.

9.8 Коэффициент  рассчитывают по формуле

,                                                   (8)

где  - число измерений при испытаниях, равное 14 при продолжительности испытаний в две недели и 12 - в три месяца;

- то же, что в 9.6;

- то же, что в 9.2;

- то же, что в 9.1.

9.9 По данным измерений или проектным данным по внутренним размерам определяют суммарную площадь всех наружных ограждающих конструкций (стен, окон, покрытия или чердачного перекрытия, пола первого этажа) , м, площадь пола квартиры (помещения, одноквартирного дома) , м, и отапливаемый объем , м.

9.10 Определяют общий коэффициент теплопередачи наружных ограждающих конструкций испытываемого объекта , Вт/(м·°С), включающий трансмиссионные и инфильтрационные теплопотери, по формуле

,                                                                  (9)

где  и  - то же, что и в 9.8 и 9.9 соответственно;

- коэффициент, равный для:

многосекционных и других протяженных зданий =1,13,

зданий башенного типа =1,11,

зданий с отапливаемыми подвалами =1,07,

зданий с отапливаемыми чердаками, а также с квартирными генераторами теплоты =1,05,

одноквартирных домов =1.

9.11 Потребление тепловой энергии на отопление здания за расчетный отопительный период , кДж, рассчитывают по формуле

,                         (10)

где  - то же, что и в 9.10;

- то же, что и в 9.10;

- расчетные градусо-сутки отопительного периода, °С·сут, определяемые согласно #M12291 1200004395СНиП 23-01#S и СНиП 23-02;

- то же, что и в 9.9;

, , , ,  - то же, что и в 9.6;

- расчетная продолжительность отопительного периода, сут, определяемая согласно #M12291 1200004395СНиП 23-01#S.

9.12 Рассчитывают удельное потребление тепловой энергии , кДж/(м·°С·сут), на отопление здания в течение отопительного периода по формуле

,                                                       (11)

где  и  - то же, что и в 9.11;

- то же, что и в 9.9.

9.13 Применение метода дает возможность определить общий коэффициент теплопередачи  наружных ограждающих конструкций и величину  удельного потребления тепловой энергии на отопление здания с относительной ошибкой, не превышающей ±10%.

- 10 Анализ результатов испытаний

10.1 Сопоставление фактических значений с расчетными по проекту - общего коэффициента теплопередачи  наружных ограждающих конструкций, определяемого в 9.10, удельного потребления тепловой энергии  на отопление здания, определяемого в 9.12, а также суммарной площади наружных ограждающих конструкций , площади пола  и отапливаемого объема , определяемых согласно 9.9, выполняют с помощью энергетического паспорта согласно СНиП 23-02.

10.2 В случае если расчетные значения , , ,  и  отсутствуют в энергетическом паспорте, их следует вычислить согласно СНиП 23-02.

10.3 Класс энергетической эффективности здания следует устанавливать согласно классификации СНиП 23-02 по величине в процентах отклонения фактического значения удельного потребления тепловой энергии  на отопление здания от нормируемого значения СНиП 23-02.

10.4 При выявлении класса Д следует выполнить экспериментальное определение сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций по 7.5 и их воздухопроницаемости по 7.6, вычислить согласно СНиП 23-02 общий коэффициент теплопередачи  по этим экспериментальным значениям, сопоставить его с измеренным по 9.10 и выявить причины, по которым испытываемое здание было отнесено к этому классу.

- 11 Оценка методической погрешности

11.1 Точность определения потребления тепловой энергии на отопление здания  за отопительный период зависит от величин отклонений измеряемых общих тепловых потерь  от величин , определяемых по прямой линии рисунка 1 при тех же () и равных . Оценку погрешности выполняют по #M12291 1200004520ГОСТ 8.207#S следующим образом:

а) вычисляют среднее арифметическое значение разностей величин тепловых потоков для соответствующей продолжительности измерений по формуле

,                                                           (12)

где  - число измерений при испытаниях, равное 14 при продолжительности испытаний две недели и 12 - три месяца;

б) вычисляют среднее квадратическое отклонение по формуле

,                                     (13)

где  - среднее квадратическое отклонение разностей величин тепловых потоков;

в) находят доверительные границы  случайной погрешности разностей величин тепловых потоков  по формуле

,                                                                   (14)

где  - коэффициент Стьюдента при доверительной вероятности 0,95 и числа результатов измерений, определяют по #M12291 1200004520ГОСТ 8.207#S; для 12 измерений =2,179, для 14 измерений =2,145.

- 12 Требования безопасности

12.1 При работе с отопительными электроприборами следует соблюдать требования безопасности в соответствии с #M12291 1200013269ГОСТ 16617#S, #M12291 1200005743ГОСТ 27570.0#S.

12.2 Монтаж датчиков на наружной поверхности ограждающих конструкций на этажах выше первого должен производиться с лоджий, балконов или монтажных средств с соблюдением требований безопасности при работе на высоте.

- ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

- Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящем стандарте

#M12293 0 1200004395 3704477087 347238915 2685059051 3363248087 4294967268 584910322 2851215321 2005302996СНиП 23-01-99* Строительная климатология#S

- СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий

#M12293 1 1200004520 3271140448 84 2064838620 247265662 4293219020 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 8.207-76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения#S

#M12293 2 1200011446 3271140448 2445195189 247265662 4291641174 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 1790-77 Проволока из сплавов хромель Т, алюмель, копель и константан для термоэлектродов термоэлектрических преобразователей. Технические условия#S

#M12293 3 1200011447 3271140448 2476154019 247265662 4291641174 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 1791-67 Проволока из никелевого и медно-никелевых сплавов для удлиняющих проводов к термоэлектрическим преобразователям. Технические условия#S

#M12293 4 1200005321 3271140448 4028011528 247265662 4292921664 3918392535 2960271974 4132855240 3353977305ГОСТ 6570-96 Счетчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Общие технические условия#S

#M12293 5 1200004328 3271140448 4161678122 247265662 4292922293 3918392535 2960271974 110954864 1916574699ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия#S

#M12293 6 1200023668 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 8711-93 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам#S

#M12291 1200023672ГОСТ 9245-79 Потенциометры постоянного тока измерительные. Общие технические условия#S

#M12291 1200024206ГОСТ 9736-91 Приборы электрические прямого преобразования для измерения неэлектрических величин. Общие технические требования и методы испытаний#S

#M12291 1200013269ГОСТ 16617-87 Электроприборы отопительные бытовые. Общие технические условия#S

#M12291 901708146ГОСТ 26254-84 Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций#S

#M12291 1200005077ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче#S

#M12291 901707162ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций#S

#M12291 1200005743ГОСТ 27570.0-87 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний#S

#M12291 1200003003ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях#S

#M12291 1200030065ГОСТ 30815-2002 Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий. Общие технические условия#S

#M12291 1200031985ГОСТ 31166-2003 Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Метод калориметрического определения коэффициента теплопередачи#S

#M12291 1200031986ГОСТ 31167-2003 Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях#S

#M12291 1200026085ГОСТ Р 50342-92 Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия#S

#M12291 1200007349ГОСТ Р 50431-92 Термопары. Часть 1. Номинальные статические характеристики преобразования#S

#M12291 1200008265ГОСТ Р 51649-2000 Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия#S

#M12291 1200005378ГОСТ Р 51380-99 Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям#S

#M12291 1200005848ГОСТ Р 51387-99 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения#S

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

- Журнал записи измеряемых и рассчитываемых параметров

| #G0 |  | Текущее значение температуры, °С |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднее значение температуры воздуха, °С, за выбранный интервал времени |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Да- та из- ме- ре- ний | Вре- мя су- ток, ч | внутрен- него воздуха | наруж- ного воздуха | горячей воды на вводе в здание в трубо- проводах |  | Суммар- ная сол- нечная радиация на горизон- тальную поверх- ность , Вт/м | Рас- ход горя- чей воды , м | Разность темпе- ратур воды в подво- дящем и отво- дящем трубо- проводах -, °С | Рас- ход теп- лоты на отоп- ление , кДж | Выб- ран- ный интер- вал вре- мени , ч | внут- рен- него | наруж- ного | раз- ность - | Тепло- поступ- ления сол- нечной ради- ации через свето- проемы , кДж | Бы- товые тепло- пос- туп- ле- ния , кДж | Общие тепло- потери через ограж- дающие конст- рукции , кДж |
|  |  |  |  | под- во- дя- щем | отво- дя- щем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

- Определение теплопоступлений от солнечной радиации через светопроемы

Суммарные теплопоступления в здание через светопроемы от солнечной радиации в течение соответствующего периода испытаний , кДж, следует определять по формуле

,                          (В.1)

где ,  - коэффициенты, учитывающие затенение светового проема соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по проектным данным;

,  - коэффициенты относительного проникания солнечной радиации соответственно для светопропускающих заполнений окон и зенитных фонарей, принимаемые по сертификационным данным соответствующих светопропускающих изделий;

- площадь светопроемов -го фасада здания, м;

- число фасадов здания;

- площадь светопроемов зенитных фонарей здания, м;

- суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация при действительных условиях облачности на горизонтальную поверхность в период испытаний, кДж/м, измеряемая согласно [1];

- суммарная (прямая, рассеянная и отраженная) солнечная радиация при действительных условиях облачности на вертикальную поверхность соответствующей ориентации в период испытаний, кДж/м, рассчитываемая по формуле

,                                                       (В.2)

где  - коэффициент пересчета суммарной солнечной радиации с горизонтальной поверхности на вертикальную, принимаемый по таблице B.1;

- отраженная солнечная радиация при действительных условиях облачности на вертикальную поверхность в период испытаний, кДж/м, равная ;  - измеряется согласно [1] или рассчитывается по формуле

,                                                         (В.3)

- альбедо подстилающей поверхности, %, принимаемое по [4].

Таблица B.1 - Коэффициент  для пересчета средних сумм суммарной солнечной радиации (прямая и рассеянная) с горизонтальной поверхности на вертикальную [2, 3] по месяцам

| #G0Градусы с.ш. | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Южная ориентация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 0,70 | 0,45 | 0,32 | 0,24 | 0,28 | 0,38 | 0,60 | 0,95 |
| 40 | 0,75 | 0,50 | 0,36 | 0,29 | 0,31 | 0,42 | 0,65 | 1,00 |
| 45 | 0,80 | 0,55 | 0,42 | 0,34 | 0,36 | 0,49 | 0,74 | 1,10 |
| 50 | 0,90 | 0,63 | 0,47 | 0,40 | 0,43 | 0,55 | 0,82 | 1,15 |
| 55 | 1,05 | 0,70 | 0,52 | 0,44 | 0,48 | 0,62 | 0,89 | 1,18 |
| 60 | 1,20 | 0,80 | 0,58 | 0,50 | 0,54 | 0,70 | 0,95 | 1,18 |
| 65 | 1,40 | 0,89 | 0,63 | 0,55 | 0,60 | 0,77 | 1,03 |  |
| 70 | 1,60 | 0,97 | 0,64 | 0,56 | 0,60 | 0,83 | 1,10 |  |
| 75 | - | 1,10 | 0,60 | 0,50 | 0,55 | 0,70 | 1,15 |  |

| #G0Градусы с.ш. | I | II | III | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дальний Восток |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 1,63 | 1,25 | 0,80 | 1,15 | 1,70 | 1,70 |
| 50 | 2,00 | 1,55 | 0,95 | 1,25 | 1,90 | 2,20 |
| 55 | 2,45 | 1,95 | 1,22 | 1,50 | 2,75 | 3,40 |
| 60 | 3,30 | 2,40 | 1,50 | 2,00 | 3,30 | 4,60 |

| #G0Градусы с.ш. | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юго-восточная ориентация |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 0,60 | 0,48 | 0,44 | 0,40 | 0,40 | 0,46 | 0,60 |
| 40 | 0,65 | 0,52 | 0,45 | 0,41 | 0,42 | 0,49 | 0,63 |
| 45 | 0,70 | 0,57 | 0,48 | 0,44 | 0,46 | 0,54 | 0,68 |
| 50 | 0,80 | 0,64 | 0,52 | 0,48 | 0,50 | 0,58 | 0,74 |
| 55 | 0,88 | 0,69 | 0,58 | 0,53 | 0,55 | 0,63 | 0,80 |
| 60 | 0,95 | 0,76 | 0,62 | 0,56 | 0,58 | 0,68 | 0,85 |
| 65 | 1,10 | 0,82 | 0,65 | 0,58 | 0,61 | 0,72 | 0,91 |
| 70 | 1,30 | 0,87 | 0,65 | 0,56 | 0,61 | 0,72 | 0,95 |
| 75 | 1,65 | 0,90 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,95 |

| #G0Градусы с.ш. | I | II | III | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дальний Восток |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 1,20 | 1,00 | 0,70 | 0,90 | 1,30 | 1,30 |
| 50 | 1,50 | 1,25 | 0,85 | 1,05 | 1,50 | 1,75 |
| 55 | 1,75 | 1,40 | 1,00 | 1,25 | 2,20 | 2,40 |
| 60 | 2,40 | 1,70 | 1,20 | 1,65 | 2,70 | 3,10 |

| #G0Градусы с.ш. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Восточная ориентация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 0,53 | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,45 | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,55 |
| 40 | 0,53 | 0,47 | 0,47 | 0,44 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,55 | 0,55 |
| 45 | 0,53 | 0,50 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,50 | 0,52 | 0,55 | 0,56 |
| 50 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | 0,58 |
| 55 | 0,56 | 0,57 | 0,55 | 0,55 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,57 |
| 60 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,60 | 0,56 | 0,62 | 0,55 |
| 65 | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0,62 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,68 | 0,50 |
| 70 |  | 0,64 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,62 | 0,63 | 0,70 | 0,75 |  |
| 75 |  | 0,65 | 0,75 | 0,70 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,62 | 0,64 |  |  |  |

| #G0Градусы с.ш. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дальний Восток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 0,53 | 0,53 | 0,48 | 0,47 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,48 | 0,55 | 0,60 | 0,55 |
| 50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,65 |
| 55 | 0,65 | 0,67 | 0,63 | 0,57 | 0,52 | 0,47 | 0,47 | 0,50 | 0,59 | 0,68 | 0,90 | 0,80 |
| 60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,58 | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,85 | 1,05 | 0,90 |

| #G0Градусы с.ш. | I | II | III | IV | V | VI-VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-восточная ориентация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,26 | 0,22 | 0,22 |  |
| 40 |  | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,24 |  |
| 45 |  | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,27 |  |
| 50 |  | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,33 | 0,29 | 0,28 |  |  |
| 55 |  |  | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |  |
| 60 |  |  | 0,32 | 0,37 | 0,40 | 0,40 | 0,37 | 0,36 | 0,35 |  |  |
| 65 |  |  | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | 0,37 |  |  |
| 70 |  |  | 0,35 | 0,40 | 0,46 | 0,46 | 0,43 | 0,42 |  |  |  |
| 75 |  |  | 0,35 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 0,44 |  |  |  |
| Дальний Восток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 0,25 | 0,24 | 0,30 | 0,34 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 50 | 0,25 | 0,24 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 55 |  | 0,25 | 0,33 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | 0,28 | 0,28 |  |
| 60 |  | 0,25 | 0,33 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,35 | 0,32 | 0,28 | 0,28 |  |
| Северная ориентация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,14 | 0,12 | 0,15 | 0,18 |  |
| 40 |  | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,14 | 0,17 | 0,21 |  |
| 45 |  | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,17 | 0,16 | 0,20 | 0,25 |  |
| 50 |  | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,19 | 0,24 |  |  |
| 55 |  |  | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,31 |  |  |
| 60 |  |  | 0,25 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,26 | 0,27 | 0,32 |  |  |
| 65 |  |  | 0,27 | 0,27 | 0,34 | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 0,32 |  |  |
| 70 |  |  | 0,30 | 0,30 | 0,38 | 0,43 | 0,37 | 0,34 |  |  |  |
| 75 |  |  | 0,30 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,38 |  |  |  |

| #G0Градусы с.ш. | I | II | III | IV | V | VI-VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дальний Восток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,26 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 50 | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,26 | 0,30 | 0,26 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,23 |
| 55 |  | 0,21 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,26 |  |
| 60 |  | 0,21 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,26 |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

- Библиография

[1] РД 52.04.562-96. Руководящий документ. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып.5. Часть 1/Росгидромет. - М., 1997.

[2] Кондратьев К.Я., Федорова М.П., Пивоварова З.И. Радиационный режим наклонных поверхностей. - Л.: Гидрометеоиздат, 1978.

[3] Пивоварова З.И. Характеристика радиационного режима на территории СССР применительно к запросам строительства: Труды ГГО им. А.И.Воейкова, вып.321. - Л.: Гидрометеоиздат, 1973.

[4] Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. Части 1-7. Вып.1-34. Л.: Гидрометеоиздат, 1988-2001.

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003